附件1：

揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂

消防设施维护保养方案

项目名称：揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂

项目地址：揭阳市揭东区玉滘镇东径村

建筑概况：建筑层数为5层，建筑面积为42764.20平方米，建筑高度为50.325米，建筑类别为工业建筑。

消防维保服务范围广泛，主要包括对各类建筑消防设施的检查、维护、保养和检测，以确保其正常运行，具体涵盖以下方面：

(1)消防设施的定期检查：对消防设施进行定期巡查，包括但不限于火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统等，确保其处于良好状态。检查消防设施的外观、运行状态、指示灯、报警功能等，及时发现并处理潜在问题。

(2)消防设施的维护保养：对消防设施进行清洁、润滑、紧固等日常维护保养工作，延长其使用寿命。对易损件进行定期更换，如报警器的电池、喷头的密封件等，确保设施的可靠性。​        

(3)消防设施的检测与测试：定期对消防设施进行功能测试，如模拟火灾报警、启动喷水灭火系统等，验证其响应速度和灭火效果。对消防设施进行联动测试，确保各系统之间的协调配合，提高整体防火能力。

(4)消防安全管理与咨询：提供消防安全管理制度的建立和完善建议，协助单位制定消防应急预案。对单位员工进行消防安全培训，提高其火灾防范意识和自救能力。

(5)特定场所的专项维保：针对易燃易爆场所以及高层建筑、地下建筑等，提供专项的消防维保服务，确保其消防安全。
维保内容：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、消防通讯及广播系统、防排烟系统、安全疏散系统、灭火器材。

消防维保，是消防系统发挥正常功能的前提保障。公司维保中心依照国家《建筑消防设备的维护管理》GB25201-2010规范，结合业主方的设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化、档案化，使整个设备系统良好运行。特制定如下维保计划：

维保前工作计划： 

维保单位需针对重点位置，详细核对设计图纸，确保现场设施按图施工，并符合设计要求。

维保单位与业主需现场对全部消防设施进行清点统计，制作移交清单，该清单需体现设备状态是否正常，再进行移交工作。维保单位根据移交清单及现场实际情况，提出整改方案，供业主方参考。
日常维保工作计划：

一、消防系统人员安排及维护计划

1、定期维护计划

月度巡检时间为每月的15号开始，为期2—3个工作日。

人员安排

业主方需至少设立一名消防安全责任人，并告知维保单位，专业维保人员现场维护，该责任人在维保过程中需全程在场，配合现场协作维保工作。

二、消防系统维护故障处理

1、巡检过程应依据新消防法的每项条款进行严格检查。

2、每次巡检完成后发现故障问题后要以书面报告形式上报业主方，并签字确认。

3、日常巡查发现故障问题，值班人员需第一时间与维保人员联系反映故障信息，通知维保人员到达现场进行应急维修。
4、如遇重大特殊的故障问题，维保单位需结合现场故障情况，以书面形式上报业主单位，等待具体处理方案。

5、节假日人员安排到位，以应对突发的故障问题。

6、为确保系统长期处于正常运作状态，在维修过程中，在涉及更换配件的情况下，配件费用低于500元（包含500元）的，由维护单位免费提供配件；费用超过500元的，由业主单位提供配件及承担相关费用。
三、维护档案的建立与管理

1、维保单位具备完善巡查制度，每月巡检结束必须以规范统一的表格记录好巡检内容。

2、资料档案一式三份，一份上报业主方，二份维保单位自留。
四、消防设施维护、保养内容及维保流程：

维保单位每月定期派维保人员到现场通过与消防值班人员进行交流、查看消防主机打印记录和消防值班记录，了解上个月度消防系统运行情况。对出现的运行故障进行检查并记录，到建筑物内进行检查，确认消防设施有无被人为损坏、丢失或老化等情况。严格对高危重点部位的建筑物现场进行检查，并排除消防安全隐患，确保该区域内消防设施长期处于正常运转状态。

（一）火灾自动报警系统
1、每月检查火灾自动报警控制器的工作环境及火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、打印功能和主备电源自动转化功能，确保以上功能良好运行。

2、每月对现场探测器进行抽查检测，确保探测器的可靠性及灵敏度，核对探测器报警地址的准确性，对有问题的探测器进行维修或更换。

3、每季度或半年进行一次火灾联动测试，测试前双方需互相配合做好预案，以应对测试过程中的突发情况。模拟火灾试验现场选定若干个探测点，根据探测器的类型，分别对其进行烟雾、温度、可燃气体浓度等的试验，当探测器将采集到的现场信息通过消防电路反馈到消防报警控制器，控制器将反馈的信号与现场正常整定值进行比较，判断是否存在火灾，当确认发生火灾后，首先在控制器上发出声、光报警信号，显示、记录、打印火灾发生的地址，同时向火灾现场发出警报、向联动设备发出控制指令。启动该防火区域内的消防设备。

（二）自动喷水灭火系统
1、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，确保系统阀门处于工作状态；

2、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次；

3、每月对喷头进行外观抽查，如发现喷头有异物或泄水现象及时处理；

4、每月对消防水炮系统进行检查，确保系统长期处于自动控制模式；

5、每季度对消防水炮系统进行联动火灾模拟测试，测试流程：将着火物放置指定区域点燃，消防水炮自动寻找火源，确定火源位置时，系统自动开启电动阀，确认灭火喷射位置是否准确无误；
6、每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验；

7、每年对水泵接合器的接吸附件进行检查并进行保养；

8、每年对消防水池、消防水箱等消防给水储水设备进行检查，发现问题及时与委托单位反馈并协商处理。

（三）消火栓系统
1、每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启动试验；

2、每月对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行抽检，检查消火栓箱有无设备缺失，并填写检查记录卡；

3、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验；

4、每年抽查消火栓的出水情况，对重点部位的消火栓进行出水检查。
（四）消防通讯及广播系统
1、每月抽查楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰；

2、每月抽查试验消防广播系统的分区广播功能是否正常工作；

3、每季度试验火灾应急广播设备的功能是否正常，都应能经济切换到火灾事故广播上，确保扬声器清晰。

（五）防排烟系统

1、每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀是否处于正常完好状态；

2、每半年手动或自动打开部分排烟阀、启/停送风机、排烟机，查看其启动性能。
（六）安全疏散系统

1、每月检查安全出口、疏散通道、应急照明和疏散指示标志灯，确保疏散通道通畅，设备保持正常工作状态；

2、每半年部分区域消防应急灯、疏散指示标志灯进行切断电源，检查是否正常工作；

3、每月检查防火门有无配件缺失、闭门器是否正常工作；

4、每月抽查部分区域卷帘门，手动开启/远程启动是否正常工作。
（七）灭火器材

1、每月抽查灭火器材有无缺失、欠压现象；

2、每季度抽查部分灭火器，确保灭火器不超过有效期限，必要时可同委托方进行喷射试验。

五、其它方面要求说明
（1）我司MBT区域的消防系统、消防设备/设施的使用现存问题，需维保单位在第一次维保前进行现场考察，做详细的消防隐患排查；需一定的检查人工耗时，需相关劳动防护佩戴，需必要的检查与检测器具器材，其相关涉及的费用应纳入第一次维保费用范围；后续年度维保不在纳入上述的所需费用，恢复常规维保费用。

（2）对我司MBT区域第一次维保前检查出的消防隐患问题，应做出一份详细的问题清单，就所需采购的消防设备设施型号、数量等列出，以便我司考虑选型与采购。在同等条件下，我司原则上优先考虑委托消防维保方。
六、安全技术要求

1、维护保养人员必须职责明确，并应严格按照规定程序工作。

2、维护保养前应报告维保区域地点、内容、时间。办理有关手续，告知有关部门。

3、所有维护保养工作严格按照安全规定的要求进行，以保障人身和设备安全。

4、维护保养工作必须符合设备制造厂厂方文件中规定的安全技术条件。

5、维护保养前做好必要的防事故措施。

6、维护保养人员不得触动非消防设施。

7、本维保方案，作为本消防维保工程实施的指导性技术文件，全体维保人员必须严格遵照执行。同时，应根据维保过程进展的实际情况，对有关内容适时进行调整，作为对本方案的补充，并及时呈报业主审核后实施。

8、通过本方案的实施，将保证消防系统设施的正常运行，从而提高防御火灾的能力，并通过业主消防主管部门的定期检查。

七、服务承诺书

1、维保内容严格按维保方案进行，不得有任何减少项目的行为。 

2、我公司有一套完整、有效的质保体系。在维护保养过程中，派技术人员现场监督，维护保养工作人员严格按照国家有关规范进行维保，确保现场维保质量。

3、在维护保养过程中搞好与业主方管理人员之间的配合协调，由乙方派1名项目负责人负责与业主有关人员进行对接。

4、定期对消防系统进行检查，对设施进行抽查检测，并提供规范维保报告。

欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司

2026年4月23日
附件2：消防设备、耗材清单表

   消防设备、耗材清单表（包括但不限于以下内容）

	序号
	配件名称
	单位
	单价
	备      注

	1
	感烟探测器
	个
	75.00
	消防自动

报警系统配件



	2
	感温探测器
	个
	75.00
	

	3
	声光警报器
	个
	85.00
	

	4
	手动报警按钮
	个
	65.00
	

	5
	消火栓按钮
	个
	65.00
	

	6
	输入/输出模块
	个
	220.00
	

	7
	输入模块
	个
	160.00
	

	8
	扬声器
	个
	85.00
	

	9
	消火栓按扭玻璃
	块
	4.50
	

	10
	手动报警按扭玻璃
	块
	4.50
	

	11
	消火栓破玻小锤
	个
	15.00
	

	12
	热敏纸（打印纸）
	卷
	28.00
	

	13
	220V交流接触器
	个
	538
	消防水泵

控制柜电器元件



	14
	380V交流接触器
	个
	750
	

	15
	110V变压器
	个
	230
	

	16
	AC380控制开关
	个
	220
	

	17
	AC220V信号指示灯
	个
	34.00
	

	18
	AC220V按钮开关
	个
	40.00
	

	19
	DC24V中间继电器
	个
	50.00
	

	20
	DC24V中间继电器底座
	个
	16.00
	

	21
	10A过热继电器
	个
	78.00
	

	22
	AC220V单极空气开关
	个
	84.00
	

	23
	5A铜线鼻
	个
	10.00
	

	24
	5A接线端子
	个
	40.00
	

	25
	10A接线端子
	个
	40.00
	

	26
	压力开关
	个
	225
	消防水系统

管道配件及耗材

	27
	消防水带
	条
	350
	

	28
	消防水枪头
	支
	55
	

	29
	消防卷盘
	套
	570
	

	30
	普通压力表
	个
	80
	

	31
	DN50闸阀
	个
	150
	

	32
	DN65闸阀
	个
	255
	

	33
	DN80闸阀
	个
	550
	

	34
	DN100闸阀
	个
	655
	

	35
	DN125闸阀
	个
	750
	

	36
	DN150闸阀
	个
	850
	

	37
	DN200闸阀
	个
	1500
	

	38
	DN80软接头
	个
	80
	

	39
	DN100软接头
	个
	125
	

	40
	DN125软接头
	个
	220
	

	41
	68℃普通下垂型喷淋头
	个
	56.00
	

	42
	阀门盘根
	个
	10.00
	

	43
	生料带
	卷
	11.00
	

	44
	麻丝
	卷
	7.20
	

	45
	黄油
	桶
	176.00
	

	46
	电胶布
	卷
	5.00
	

	47
	DN65水喉卡箍
	个
	39.50
	

	48
	液态生料带
	条
	25.00
	

	49
	DN25补芯
	个
	7.50
	

	50
	DN25堵头
	个
	7.50
	

	51
	DN25弯头
	个
	15.00
	

	52
	DN25-15大小头
	个
	9.50
	

	53
	DN25铜闸阀
	个
	45.00
	

	54
	DN25阀门
	个
	48.00
	

	55
	喷淋头
	个
	18.00
	

	56
	毛刷
	把
	5.00
	

	57
	消防应急灯
	个
	125
	消防应急照明

及指示灯

	58
	消防疏散指示灯
	个
	115
	

	注：以上报价为含税、含运费的报价。


本报价有效期为壹年（12个月）。

本报价仅供参考，部分零配件价格根据市场变化可能会有所调节。

单批次为500元以下（含500元）的零配件由乙方负责免费更换。

   4、乙方每年免费提供50瓶（含50瓶）以内的4KG干粉灭火器充装，超出部分由甲方自行负责；乙方不负责更换灭火器充装瓶。



